## Slide 1
      Maître d’ouvrage :
      COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTBENOIT
ETUDE DIAGNOSTIQUE du système d’assainissement collectif
Secteur val SAUGEAIS
REUNION DE PHASES 3 ET 4
Sommaire :
Rappel des premières conclusions
Campagne de mesures pollution
Programme de travaux
Etude financière

## Slide 2: Rappel des premières conclusions
DIAGNOSTIC
Longueur réseau intercommunal : 12,4 km (dont 8,5 km gravitaire)
Nombre de postes de refoulement : 6 postes
Dimension de la STEP : 3000 EH (arrivée à saturation en charge et en débit)
Problèmes de mise en charge : en amont des PR Carrière et PR Ville-du-Pont
Longueur du réseau en zone inondable : 2,14 km

## Slide 3: Rappel des premières conclusions
CAMPAGNES DE MESURES 2 ET 3
Vol. moyen de tps sec en entrée de STEP : 356 m3/j (dont 116 m3/j d’ECPP)
  70% des ECPP proviennent de secteurs situés en zones inondables
Surface active totale raccordée à la STEP : 1,6 ha
  70% des surfaces actives proviennent de réseaux communaux de Lièvremont, des Courtots, de Montbenoît et de Ville-du-Pont
Vol. d’ECPP mesuré en inspection nocturne : 95 m3/j
  Les tronçons les plus drainants se trouvent en zones inondables

## Slide 4: Rappel des premières conclusions
Analyse des bilans 2014
Mois | Débit | Comparaison capacité hydraulique (nominale : 300 m3/j) | Charge en entrée - DBO5 |  | Comparaison capacité organique ( nominale : 180 kg/j) | Charge en entrée - DCO |  | Comparaison capacité organique (nominale : 384 kg/j)
 | (m3/j) |  | kg DBO5/j | EH |  | kg DBO5/j | EH | 
Janvier | 350 | X | 128 | 2133 |  | 293 | 2442 | 
Février | 394 | X | 257 | 4283 | C | 489 | 4075 | C
Mars | 277 |  | 257 | 4283 | X | 450 | 3750 | C
Avril | 253 |  | 208 | 3467 | X | 451 | 3758 | C
Mai | 352 | X | 236 | 3933 | X | 433 | 3608 | C
Juin | 239 |  | 183 | 3050 | X | 332 | 2767 | 
Juillet | 377 | X | 109 | 1817 |  | 216 | 1800 | 
Août | 295 |  | 184 | 3067 | X | 459 | 3825 | C
Septembre | 269 |  | 250 | 4167 | X | 391 | 3258 | C
Octobre | 315 | X | 194 | 3233 | X | 420 | 3500 | C
Novembre | 355 | X | 175 | 2917 |  | 431 | 3592 | C
Décembre | 335 | X | 234 | 3900 | X | 412 | 3433 | C
Minimum | 239 |  | 109 | 1817 |  | 216 | 1800 | 
Maximum | 394 | X | 257 | 4283 | X | 489 | 4075 | C
Moyenne | 318 | X | 201 | 3354 | X | 398 | 3317 | C
Dépassement |  | 7 mois sur 12 |  |  | 9 mois sur 12 |  |  | 9 mois sur 12

## Slide 5: Campagne de mesures pollution
MESURE DE LA POLLUTION (du 6 au 7 juillet 2015)
2000 EH mesurés pour 3000 EH théoriques
Mesures en période estivale (pas de production de Mt-d’Or, période de vacances …)
Ces mesures ne seront pas retenues pour le dimensionnement futur (préférence pour les valeurs de la CCCM)

## Slide 6: Programme de travaux
Bilan des débits et charges à traiter
Eaux résiduelles urbaines (ERU)

## Slide 7: Programme de travaux
Bilan des débits et charges à traiter
Eaux résiduelles industrielles (ERI)

## Slide 8: Programme de travaux
Scénarios envisageables
Scénario 1 : Nouvelle STEP 5640 EH
Scénario 2 : STEP existante 3000 EH + Nouvelle STEP 2150 EH à Maisons-du-B.

## Slide 9: Programme de travaux
Scénarios envisageables
Scénario 2bis :
Scénario 3 : STEP existante 3000 EH + Nouvelle STEP 2640 EH à Ville-du-Pont
Ce scénario n’est pas envisageable, en effet la capacité de la station existante est inférieure à celle retenue pour le dimensionnement intégrant Montbenoît. Ce scénario ne sera pas étudié dans le programme de travaux.

## Slide 10: Programme de travaux
Scénarios envisageables

## Slide 11: Programme de travaux
Travaux sur les réseaux communaux
Eaux claires parasites météoriques (ECPM) : Tests à la fumée sur les communes
  La Longeville (les Courtots) – 0,21ha
  Lièvremont – 0,37ha
  Montbenoît – 0,32ha
  Ville-du-Pont – 0,20ha
Eaux claires parasites permanentes : travaux à réaliser par les communes
    La Longeville (les Courtots) – déconnexion Source Coin du Bois (4 m3/j)
    Ville-du-Pont (les Jarrons) – infiltration au niveau de la cuve du poste des Jarrons (poste communal)

## Slide 12: Programme de travaux
scénario 1 - Travaux sur le réseau intercommunal
Eaux claires parasites météoriques (ECPM) : Couvercles étanches
  Infiltration d’ECPM au niveau des tampons sous RD entre Montbenoît et Ville-du-Pont – 0,12ha

## Slide 13: Programme de travaux
scénario 1 - Travaux sur le réseau intercommunal
Eaux claires parasites permanentes (ECPP) :
Réseau en zone inondable => renouvellement en fonte + tampons boulonnés
  Tronçon de 510ml en amont du PR Camping – 18 m3/j d’ECPP
  Tronçon de 510ml en amont du PR Scierie – 24 m3/j d’ECPP
  Tronçon de 400ml en amont du PR Ville-du-Pont – 42 m3/j d’ECPP

## Slide 14: Programme de travaux
Scénarios 2 et 2bis (Nouvelle STEP 2000 EH ou 1500 EH)
Proposition d’implantation : sur la commune de Maisons-du-Bois et Lièvremont
  Raccordement de Lièvremont en gravitaire
  Raccordement de Maisons-du-Bois et Montbenoît (Sc.2) par refoulement

## Slide 15: Programme de travaux
Scénario 2 (Nouvelle STEP 2000 EH)
Modifications des réseaux de transfert à prévoir :
  Raccordement de l’antenne de La Chapelle sur le PR Scierie (280ml)
  Création d’un poste de relevage pour le raccordement de Maisons-du-Bois et Montbenoît sur la nouvelle STEP
  Nouveau réseau de refoulement depuis le PR Scierie (2500ml)

## Slide 16: Etude financière
Bilan d’investissement

## Slide 17: Etude financière
Bilan d’investissement

## Slide 18: Etude financière
Bilan d’exploitation

## Slide 19: Etude financière
Bilan financier

## Slide 20: Etude financière
PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX
Planification selon le scénario 3 (un seul site de traitement) :
Année N : Travaux sur réseaux = 598 200 euros HT
Etude nouvelle STEP = 110 000 euros HT
Année N+1 : Travaux STEP = 1 265 000 euros HT
Année N+2 : Travaux STEP = 1 265 000 euros HT

## Slide 21: Hypothèse - Raccordement Arçon
Contexte
Travaux
Population : 800 EH en 2020
Réseau en séparatif actuellement raccordé sur Doubs

## Slide 22: Hypothèse - Raccordement Arçon
Incidence financière

## Slide 23
VERDI Ingénierie Bourgogne Franche-Comté
13 avenue Aristide Briand – 39100 Dole
tél : 03.84.79.02.57 – fax : 09.72.13.38.70
cbrevot@verdi-ingenierie.fr